广东省重点用能单位能源管理中心建设规范

（征求意见稿）

2013年9月

前言

为指导广东省重点用能单位能源管理中心建设，结合我省重点用能单位能源管理中心建设、验收和运行管理要求，以我国现行相关标准为依据，研究制定本规范。

本规范包括总则、术语、建设内容、验收等内容。

本规范由省经信委负责管理，由编制单位负责具体内容的解释。

目录

1 总则	1

1.1 编制目的	1

1.2适用范围	1

2 术语	1

2.1重点用能单位能源管理中心	1

2.2综合能耗	2

2.3单位产品（产值）能耗	2

2.4能源分类计量与统计	2

2.5能效数据在线采集	2

3 建设内容	2

3.1基本功能	2

3.1.1能耗在线监测与数据管理功能	3

3.1.2节能目标考核监管功能	3

3.1.3自动对标管理功能	4

3.1.4节能预测预警功能	4

3.1.5能耗统计分析及报表管理功能	5

3.1.6权限管理功能	5

3.2计量器具配备	5

3.3数据安全性	6

3.4数据接口要求	6

4 验收	7

4.1分类计量验收	7

4.2能源管理中心初步验收	8

4.3能源管理中心正式验收	9

# 1 总则

## 1.1 编制目的

为了加强广东省重点用能单位能源管理中心建设，实现对用能单位能效在线监测数据的统一管理，确保能效在线监测数据的顺利采集以及系统互通性、稳定性、安全性及可靠性，制定本规范。

## 1.2适用范围

本规范规定了重点用能单位能源管理中心的建设、系统架构及验收等要求。本规范适用于使用广东省节能专项资金支持的企业能源管理中心建设，其它单位能源管理中心建设可参照执行。

# 2 术语

## 2.1重点用能单位能源管理中心

重点用能单位能源管理中心是指采用自动化、信息化技术和集中管理模式，对企业能源系统的生产、输配和消耗环节实施集中扁平化的动态监控和数字化管理，改进和优化能源平衡，实现系统性节能降耗的管控一体化系统。

重点用能单位能源管理中心借助完善的数据采集网络获取生产过程的重要参数和相关能源消耗数据，经过处理、分析并结合对生产工艺过程评估，实时提供在线能源系统平衡信息和调整决策方案，确保能源系统平衡调整的科学性、及时性和合理性，从而提高能源利用水平，实现生产工序用能的优化分配及供应，保证生产及动力工艺系统的稳定性和经济性。

## 2.2综合能耗

用能单位统计报告期内实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的总和。对企业，综合能耗是指统计报告期内，主要生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的综合能耗总和。

## 2.3单位产品（产值）能耗

用能单位在统计报告期内生产某种产品所消耗的各种能源总量与该产品产量（总产值或工业增加值）之比。

## 2.4能源分类计量与统计

能源分类计量与统计是指根据能源种类和使用层次级别分别进行计量和统计。

## 2.5能效数据在线采集

采用信息化手段，对用能单位能源消耗、产品产量（服务）及其他生产运营数据进行在线计量、监测和采集。

# 3 建设内容

重点用能单位能源管理中心应根据本行业或本单位的生产管理特点，实现能耗数据的动态监控，并具备随管理需求的变化而进行扩展和升级的功能。

## 3.1基本功能

为实现用能单位与上级能源管理平台的数据互连互通，用能单位能源管理中心应至少包括以下功能：

### 3.1.1能耗在线监测与数据管理功能

（1）能耗数据在线监测

对电、油、气、热等能源消耗数据进行实时采集，数据采集间隔不超过15分钟。

（2）数据管理

对在线采集数据与在线填报数据进行汇总分析、趋势分析、比较分析及异常判断。对采集失败、数据异常等情况进行报警，并将严重异常情况以短信或邮件等方式通知管理人员。

### 3.1.2节能目标考核监管功能

（1）总量目标和单耗目标信息管理

①对用能单位的总量目标和单耗目标进行分类存储和管理；

②用能单位用能总量目标完成情况分析；

③根据政府下达年度总量目标，按照一定方法或原则分解成阶段性总量目标（月度），以月为周期分析用能单位用能总量目标完成情况。

（2）用能单位单耗节能目标完成情况的分析考核

根据政府下达年度单耗目标，按照一定方法或原则分解成阶段性单耗目标，分析用能单位单耗目标完成情况。

### 3.1.3自动对标管理功能

（1）能效标准管理

对各行业主要耗能产品、工序和服务的行业平均水平单耗、行业先进水平单耗、国内先进水平单耗和国际先进水平单耗，以及国家和地方制定的限额标准进行管理。

（2）用能单位单耗分析和对标管理

确定用能单位对标产品、对标工序或对标服务等对标项，分析实际单耗趋势，实现能效标准的比对管理，掌握用能单位能源利用水平。

（3）节能潜力分析

根据用能单位实际单耗和行业先进单耗水平（或者指定的行业能效标杆）差异，分析用能单位节能潜力。

### 3.1.4节能预测预警功能

（1）能耗总量预警值和单耗预警值管理

管理用能单位能耗总量阶段性预警值和阶段性单耗预警值。

（2）用能单位用能总量预测预警

根据用能单位月度综合能耗趋势分析预测用能总量，并且与预警值比较判断用能总量节能目标实现情况。

（3）用能单位单耗指标预测预警

根据用能单位月度单耗趋势分析预测单耗，并且与预警值比较判断单耗目标实现情况。

### 3.1.5能耗统计分析及报表管理功能

（1）统计分析功能

提供统计分析功能，可以自动计算选定时间段的最大值、最小值和平均值。能比较每天每小时、每月内每天或者每年内每月的历史能耗平均值和实际值，今年和往年同时期能耗比较等。

（2）能耗报表管理功能

可基于系统已有模板，系统可以将显示界面上的图形根据管理者的需求生成通用格式的报表。

（3）自定义能耗报表功能

提供报表自定义的功能，定制其所需报表。

### 3.1.6权限管理功能

（1）可按照时间、区域、功能等划分系统的使用权限，实现不同管理人员具有不同的使用权限。

（2）不同的登录用户操作记录、建立的报表等应保持独立，但需留有共享的平台。

## 3.2计量器具配备

数据采集的设备应选择具备通讯功能的智能仪器仪表，实现原始数据的实时采集和输出。

（1）能源计量器具的配备：用能单位的能源计量器具配备应满足GB 17167-2006及行业相关标准的要求。

（2）能源计量器具的检定或校准：编制检定、校准计划，并经相关资质部门（人员）对计量器具进行定期检定、校准，确保能源计量器具的准确性。

（3）能源计量管理制度的建立：建立完善的计量管理体系，明确岗位工作职责，组织能源计量器具检定培训，提高能源计量数据基础管理能力，规范能源计量管理。

## 3.3数据安全性

（1）系统必须具备相应的责任管理制度，如信息安全管理责任制度、能耗监测系统维护和监管制度、网络和设备管理制度等。

（2）保证用能单位信息资料和能耗数据资料的安全性，所有入库的数据资料需要相应的备份策略和安全策略。有条件者可实行数据异地备份，企业采集的历史数据保存期不得少于五年。

（3）系统应实现权限管理和密码访问，密码在数据库中存储应经过加密。对外共享或者对外提供的数据资料要严格按照“用户级别及权限”的规定来授权用户对资料的访问，防止越权访问。数据加密算法应可以依据部署要求灵活选取而不必修改软件。

（4）数据采集的设备应具备良好的自恢复能力，出现异常时，可以自动重连，恢复通信能力，且可以根据需要进行远程系统修改和升级。

## 3.4数据接口要求

遵循公开的接口协议，实现与区域能源管理中心信息系统无缝对接。接口采用Web Service方式提供，数据加密应采用可配置的通用加密技术，使用开放的中间件提供，而非自定义方案，且加密方案应可在部署期间配置。

用能单位和区域能源管理中心之间的数据传输使用基于IP协议的数据网络，在传输层使用TCP协议并支持SSL/TLS，数据连接由用能单位发起，区域能源管理中心负责身份认证。

用能单位的能耗数据应能够按照标准化的格式，定时上传至区域能源管理中心。当网络或设备发生故障时，现场数据采集设备应能够存储未能正常上报的能耗数据，待恢复正常后进行断点续传，并能够保证能耗数据的一致性和完整性。

# 4 验收

用能单位能源管理中心验收根据工程进度分为分类计量验收、初步验收和正式验收三部分。各级能源管理中心的建设单位，是相应级别能源管理中心的验收组织单位。广东省节能专项资金支持的项目，应当有节能主管部门代表参加验收。验收工作应按国家相关的节能、技术标准及本规范的相关要求执行。

### 4.1分类计量验收

（1）验收条件

①完成分类计量装置安装；

②计量装置在真实条件下运行1个月以上；

③设计、施工资料齐全。

（2）验收机构

分类计量工程验收由业主、施工单位联合进行。

（3）验收内容

分类计量工程验收以本规范相关技术要求为标准，着重验收计量装置安装的合理性、数据传输的稳定性和能耗数据采集与分项计算的准确性。

### 4.2能源管理中心初步验收

（1）验收条件

①完成至少60%分类计量工程验收；

②完成相关平台机房建设，服务器和存储设备安装和软件部署；

③能够正常接收能耗计量装置上传的数据并进行分项计算；

④能够按时向上一级相关平台上传数据；

⑤设计、施工、检测和维护管理资料齐全。

（2）验收机构

能源管理中心初步验收由设计单位、业主、监理单位、施工单位、区域能源管理中心运行维护单位联合进行。

（3）验收内容

能源管理中心的验收以本规范相关技术要求为标准，着重验收以下内容：

①能源管理中心软件设计及功能配置的合理性；

②能源管理中心数据传输的稳定性；

③能耗数据采集、汇总与计算的准确性和及时性；

④能源管理中心对能耗分析的准确性和适应性；

⑤能源管理中心的性能及操作响应时间的合理性；

⑥系统的容错性、故障恢复能力。

### 4.3能源管理中心正式验收

（1）验收条件

①完成所有分类计量工程验收；

②完成整个能源管理软硬件系统综合调试后1个月以上的试运行；

③能够依据试运行阶段积累的历史数据进行相应的能耗计算、分析；

④能够按时、按质向上一级相关平台上传数据；

⑤设计、施工、检测、监理资料齐全，并取得相关部门的试运行评估报告。

（2）验收机构

能源管理中心正式验收由政府节能主管部门、区域能源管理中心运行维护单位、设计单位、业主、监理单位、施工单位联合进行。

（3）验收内容

能源管理中心的验收以本规范相关技术要求为标准，着重验收以下内容：

①能源管理中心软件设计及功能配置的合理性；

②能源管理中心数据传输的稳定性；

③能耗数据采集、汇总与计算的准确性和及时性；

④能源管理中心对能耗分析的准确性和适应性；

⑤试运行阶段能源管理中心的实用性；

⑥能源管理中心的性能及操作的响应时间的合理性；

⑦系统的容错性、故障恢复能力；

⑧经费使用和相关情况。