广东省宾馆和商场能耗限额（试行）

为贯彻落实《国务院关于印发“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2011〕26号）和《印发广东省“十二五”节能减排综合性工作方案的通知》（粤府办〔2012〕14号），深入推动商贸酒店领域节能工作，依据《中华人民共和国节约能源法》和《广东省节约能源条例》规定，结合我省商贸酒店领域的实际情况，特制订《广东省宾馆和商场能耗限额（试行）》。

一、主要内容

（一）建筑能耗

1、能耗限额

（1）现有宾馆和商场类企业能耗限额值

| 企业类型 | 单位面积综合能耗（kgce/m2·a） |
| --- | --- |
|  | 限额水平 |
| 宾馆 | 五星级 | 35 |
|  | 四星级 | 31 |
|  | 三星级 | 27 |
|  | 其它 | 27 |
| 商场 | 普通 商场 | 41 |
|  | 家具建材商场 | 不高于普通商场限额值的80%。 |
| 注：当一栋建筑包括多个不同使用功能区域时，各使用功能区域应分别满足所对应的能耗限额指标要求。 |

（2）新建宾馆和商场类企业能耗准入值

| 建筑类型 | 单位面积综合能耗（kgce/m2·a） |
| --- | --- |
|  | 限额水平 |
| 宾馆 饭店 | 五星级 | 32 |
|  | 四星级 | 28 |
|  | 三星级 | 24 |
|  | 其它 | 24 |
| 商场 | 普通 商场 | 37 |
|  | 家具建材商场 | 不高于普通商场准入值的80%。 |
| 注：竣工验收时间在本限额正式颁布实施后的建筑视为新建建筑。 |

2、说明

（1）适用范围

适用于宾馆和商场类企业用能系统能源消耗量的计算与评价。

（2）引用的文件或规范

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 14308 旅游饭店星级的划分与评定

GB/T 12455 宾馆饭店合理用电

3、术语及其定义

3.1 建筑能耗限额

是指统计报告期内，建筑实现使用功能所允许消耗的能源数量的上限值。

3.2 建筑电耗

在统计报告期内，建筑在使用过程中实际消耗的电量。

3.3 建筑综合能耗

是指统计期报告内，建筑在使用过程中，实际消耗的各种能源实物量，如各种燃料、动力（电、蒸汽）和耗能工质等，按规定的计算方法和单位分别折算后的能源消耗量总和。单位为千克标准煤/年。

3.4 建筑单位面积综合能耗

是指统计期报告内，每平方米建筑面积平均所消耗的综合能耗。

3.5 统计期

为了对企业能耗水平进行科学评价所选取的能耗统计的具体时间段。一般采用一个自然年度。

3.6 商场

在一个建筑范围或区域内，从事商品零售或批发贩卖之经营场所，是集购物、休闲、文化、娱乐、饮食、展示及资讯等设施于一体的商业设施。

3.7 宾馆

以提供客房出租住宿服务为主，并提供商务、会议、休闲、度假等相应服务的住宿设施，按不同习惯也可能被称为宾馆、酒店、旅馆、旅社等。

4、统计范围和计算方法

4.1 统计范围

宾馆和商场类企业各类建筑综合能耗的统计范围包括在统计期内实际消耗的各种能源，其中一次能源主要包括煤炭、石油、天然气等，二次能源主要包括电力、煤气、蒸汽等。

4.2 建筑综合能耗计算方法

建筑综合能耗等于在统计期内建筑使用过程中实际消耗的各种能源实物量与该种能源折算标准煤系数的乘积之和（扣除特殊用电，如立体车库等），按公式（1）进行计算。

………………………………………（1）

式中：

——建筑综合能耗，单位为千克标准煤/年（kgce/a）；

——建筑在限额期内消耗的第类能源的实物量，单位为实物单位；

——第类能源折算标准煤系数；

——建筑消耗的能源种类数。

4.3 建筑单位面积综合能耗计算方法

建筑单位面积综合能耗等于建筑综合能耗除以建筑总面积，按照公式（2）进行计算。

………………………………………（2）

式中：

——建筑单位面积综合能耗，单位为千克标准煤/平方米·年；

——建筑综合能耗，单位为千克标准煤/年；

——建筑总面积（扣除车库面积），以测绘面积或竣工验收的建筑面积为准，单位为平方米。

宾馆和商场类企业实际消耗的能源应以其低（位）发热量为计算基础折算为标准煤量。当无法获得能源的低（位）发热量实测值时，可参照附录A。

（二）室内温湿度设置限定参数

1、商场类建筑空调系统室内温度作为限制值应符合下表规定，湿度作为推荐值符合下表要求。

| 参数 | 冬季 | 夏季 |
| --- | --- | --- |
| 温度（℃） | 商铺、办公室 | ≤18 | ≥26 |
|  | 大厅、走廊 | ≤16 | 室内外温差≤10 |
| 相对湿度（%） | 30～60 | 40～65 |

2、宾馆类建筑空调系统室内温度作为限制值应符合下表规定，湿度作为推荐值符合下表要求。

| 参 数 | 场 所 | 五、四星级 | 三星级 | 三星以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 | 夏季 | 冬季 |
| 温度（℃） | 客房、宴会厅、餐厅 | 25～27 | 18～20 | 25～27 | 18～20 | 26～28 | 16～18 |
|  | 门厅、休息厅 | 26～28 | 16～18 | 26～28 | 16～18 | 26～28 | 16～18 |
| 湿度（%） | 客房、宴会厅、餐厅 | 50～60 | 40～50 | 50～60 | 40～50 | 55～65 | ＞30 |
|  | 门厅、休息厅 | 55～65 | 30～40 | 55～65 | 30～40 | 50～65 | ＞30 |
| 注：应随季节变更调整设定温、湿度值，夏季宜取上限，冬季宜取下限。对大厅、走廊、办公等区域的温度控制为限定性要求，对客房和以居住为主的长期租赁单元内的温度控制不做强制要求。 |

（三）管理要求

1、各宾馆和商场类企业应建立健全能源管理制度。

设立专职能源管理岗位，定期开展岗位人员节能管理能力和技能的培训；

建立完善节能考核与奖惩制度；

建立完善能耗数据库，依法依规定期如实上报能耗统计数据和能源利用状况报告。

2、应有计划地落实建筑能耗监测系统的建设，通过安装分类和分项能耗计量装置，实施能耗在线监测和动态分析，及时发现和纠正不合理用能。

3、应积极推广应用节能新产品、新技术，按照GB/T 12455的要求合理使用能源，提高能效水平。

二、有关规定

凡在我省开展经营活动的年综合能耗超过500吨标准煤（所有能源均按当量折标）的宾馆和商场，在正常经营情况下，其能耗指标不得高于本限额中的限额值，新建项目的能耗指标不得高于本限额中的准入指标。

三、其它说明

（一）本限额自公布之日起试行。

（二）试行期间如果有国家标准、行业标准或国家限额指标严于我省制定的能耗限额指标，则执行新的相应指标。

附录A：各类能源折标准煤参考系数。

附录A

各类能源折标准煤参考系数

| 能源名称 | 折标准煤系数 |
| --- | --- |
| 原煤 | 0.7143 kgce/kg |
| 电力（当量） | 0.1229 kgce/kW·h |
| 煤气 | 0.5429 kgce/m3 |
| 气田天然气 | 1.2143 kgce/m3 |
| 油田天然气 | 1.3300 kgce/m3 |
| 液化石油气 | 1.7143 kgce/kg |
| 柴油 | 1.4571 kgce/kg |
| 重油 | 1.4286 kgce/kg |
| 低压蒸汽 | 0.1286 kgce/kg |